附件1：高温风机变频器改造技术方案

镇康水泥建材有限公司

高温风机变频器改造技术方案

一.概况

镇康公司高温风机变频器为2000t/d新型干法熟料水泥生产线EPC总包配套建设项目，生产厂家为北京合康亿盛变频科技股份有限公司，于2010年6月投入生产使用。

二.高温风机变频器现状及存在的主要问题

1.现状

（1）投运至今已运行13年，功率单元及控制系统老化严重、故障频繁。

（2）现用变频器厂家已升级换代，所购买备件为拆机件，元器件老化及无备件更换等问题已严重制约生产系统的正常运行。

2.存在主要问题

由于设备使用时间长，功率单元及控制系统老化严重、故障频繁。现用变频器厂家已升级换代，购买备件基本为拆机件，元器件老化及无备件更换等问题已严重制约生产系统的正常运行。

（1）电流波动，严重影响窑工艺正常运行。

（2）功率单元、控制系统老化，故障频繁，购买备件为拆机件。

（3）变压器老化，存在较大安全隐患。

（4）维修成本高。

三.改造方案

高温风机变频器已运行13年，部分升级不能完全解决内部元器件老化问题，存在较大安全隐患，需对高温风机变频器进行整机更换，特制定以下技术要求：

1.变频器的技术参数要求

| 输入电压 | 10KV -15%~+10% 3PH。 |
| --- | --- |
| 输入频率 | 50HZ±10%。 |
| 输入功率因数 | ＞97%（额定负载时）。 |
| 系统效率 | ＞96%（额定负载时）。 |
| 输出频率 | 0 – 120HZ（连续可调）。 |
| 输出电压 | 0V – Un(标称额定输出电压值)连续可调。 |
| 过载能力 | 变频器过载：130% 60s，150% 5s；电机过流保护：150%。 |
| 控制界面 | 触摸屏、键盘。 |
| 频率设定 | 端子、通讯、多段速设定和PID等。 |
| 加/减速时间 | 0.1～3600S可设置。 |
| 控制特性 | V/F控制、矢量。 |
| 高/低压隔离方式 | 光电隔离。 |
| 通讯 | RS455/MODBUS等通讯协议。 |
| 开关量输入 | 4路。 |
| 开关量输出 | 10路。 |
| 模拟量输入 | 1路。 |
| 模拟量输出 | 3路。 |
| 高速脉冲输入 | 范围：0～50KHZ。 |
| 高速脉冲输出 | 范围：0～50KHZ。 |
| 噪音水平 | ＜小于75dB。 |
| 谐波 | 符合国家标准GB 14549-93 及IEEE 519-1992 电能质量标准的要求。 |
| 保护功能 | 过压保护、欠压保护、过流、过温、超速、电动机外部保护信号等。 |
| 防护等级 | IP30。 |
| 冷却方式 | 强制风冷。 |
| 使用环境 | 室内，海拔1200m，无腐蚀性、爆炸性气体和灰尘，无阳光直射等。 |
| 周围温度 | -5℃ +40℃（＞40℃加装强制风冷单元）。 |
| 周围湿度 | 5%~95%，无凝露。 |
| 变压器材质 | 铜。 |
| 『备注』 指能同时驱动标准三相高压异步（同步）电动机的场合。 |

2.高压变频器基本性能

（1）提供的变频装置为高-高结构(包括所有必需的设备及其内部设备之间的接线)。变频器与电机间没有任何形式的升压变压器。

（2）提供的变频装置采用高-高交直交电压源型，每相采用功率单元串联形成高压输出。

（3）提供的变频装置所配置的隔离变压器结构为干式移相整流变压器，副边采用延边三角形接线，主绝缘材料绝缘等级为H级，变压器绕组材质为铜。

（4）变频装置整个系统在出厂前进行整体测试,以确保整套系统的可靠性。

（5）变频装置制造商已通过ISO9001质量保证体系认证。

（6）海拔高度要求满足1200米。

（7）变频装置系统输入为前述工频额定电压，用于对电机进行调速。

（8）在20-100%的带载调速范围内，变频系统的不加任何功率因数补偿的情况下输入端功率因数能达到0.95。

（9）变频装置输出电压应满足DL-T994-2006中6.11中的规定，变频器与标准异步电机能够长期正常运行。

（10）变频装置的功率单元为模块化设计，方便从机架上抽出、移动和变换，同型号单元可以互换。

（11）变频装置输出符合IEEE 519 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求，高于国标GB14549-93对谐波失真的要求。

（12）变频装置对电网反馈的谐波符合IEEE 519 1992及国标GB14549-93对谐波失真最严格的要求，进线电流THD小于4%。

（13）变频装置输出波形不会引起电机的谐振，转矩脉动小于0.1%，变频器可设置3个共振频率段并自动跳过共振点。

（14）变频器整流逆变部分效率≥98% ，变频装置整个系统的效率（包括输入隔离变压器等）达到 ≥96% 以上。

（15）变频装置对电网电压的波动有较强的适应能力，在-10%～+10%电网电压波动时能满载输出。

（16）变频装置具有远程/本地控制切换的功能，能实现对变频器的远距离操作。

（17）系统不装设转速传感器，变频器具备“飞车”启动功能。

（18）在整个频率调节范围内，被控电动机均能保持正常运行。在最低输出频率时，能持续地输出额定电流。在最高输出频率时，能输出额定电流或额定功率。

（19）变频装置过载能力为电流130%时不少于1分钟（10分钟间隔），180%立即保护。加/减速时间0.1～3000 秒 (根据负载情况可设定)；额定输出功率时频率的稳定度符合国际标准≤0.1Hz的要求。

（20）变频装置设以下保护：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、单相接地保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、变压器过温保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧电源开关。保护的性能符合国家有关标准的规定。

①、过载保护：输出额定电流的130%不少于1分钟（反时限特性）。

②、过流保护：输出过流保护在输出额定电流的180%，立即保护，输入过流保护在输入电流达到额定电流的180％则立即保护。

③、过压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果超过设定的数值（额定电压的115%），则变频器保护。

④、欠压保护：检测每个功率模块的直流母线电压，如果低于设定的数值（额定电压65％），则变频器保护。

⑤、过热保护：在变频调速系统控制器内设置温度检测，当控制器温度超过预先设置的值时，发报警信号；另外，在主要的发热元件，即整流变压器和电力电子功率器件上放置温度检测，一旦超过极限温度则保护。

⑥、缺相保护：系统设置有变频系统进线输入缺相保护、变频系统输出（电机）缺相保护、功率单元输入缺相保护。

⑦、输出单相接地保护：单相接地保护的电压、时间整定值以及是否投入均可设定。

⑧、光纤故障保护：当控制器与功率模块之间的连接光纤出现故障时，会发出报警信号并保护。

以上故障，均在中文用户界面上指定故障确切位置，便于用户采取应对措施。

（21）变频装置设有输入/输出的电压、电流、有功、功率因数以及输出频率、各单元直流电压等参数的数据显示。

（22）变频装置包含以下几种开关量信号和模拟量信号：

变频器与现场接口:变频调速系统接入DCS系统。DCS根据系统情况，按设定程序实现对电动机转速自动控制信号的调节，输入变频器，由变频器实现电动机转速调节，满足系统运行工艺需要。

（23）变频调速系统可以提供的数字量输出10路，包含以下：

①、报警及故障信息2路。

②、变频器轻故障综合报警，变频器重故障综合报警。

③、轻故障综合报警包括：变压器轻度过热、单元柜风机故障、控制电源掉电、模拟信号断线、柜门非法打开等。

④、变频器重故障综合报警包括：变压器超温、变频器过流、系统故障等。

⑤、调速装置的状态信息6路。

⑥、变频退出、待机状态、运行状态、变频状态、工频旁路状态、远方控制状态。

⑦、高压开关控制信号输出2路。

⑧、高压合闸允许、高压开关紧急分断。

（24）调速装置可以提供的模拟量输出2路：

调速装置可以提供两路4-20mA模拟输出，带负载能力均为400Ω，可分别代表运行输出频率（电机的同步转速）和电机电流。

（25）调速装置需要的数字量输入4路：

①、远端DCS来的控制信号。

②、变频器启动、紧急停机。（说明：调速装置的“远程控制”和“本地控制”由变频装置选择，当选定远程控制时，变频装置的控制权交给DCS系统）。

③、高压开关位置辅助接点。

④、高压开关位置辅助接点，该接点为常闭接点（跳分闸位置时闭合），用于工频旁路柜刀闸的操作闭锁。

（26）变频装置需要的模拟量输入1路：远程控制时DCS系统的给定值可以为4～20mA的电流源信号（带负载能力大于250Ω）。

（27）本系统的外部的开关量输入接点要求全部为无源干接点；开关量输出的内部接点全部为无源干接点，接点容量为交流220V/5A；模拟量信号全部为4～20mA。

（28）变频器具有本地面板控制功能和远方控制功能，两种控制功能具有转换开关。本柜操作盘能就地进行各种控制操作和参数设置。显示面板具有显示电流、电压、频率，调节频率，变频器开、停机，系统故障显示及故障追忆等功能。

（29）变频器输出频率分辩率为0.01Hz。

（30）提供变频装置整个系统（含隔离变压器）的试验报告；安装调试正常后提交满负荷情况下变频装置的调试检测报告。

3、高压变频器技术性能

（1）频器带有自诊断显示，运行中可选择观察输出电流、电压、频率等参数。

（2）在运行环境温度下，变频器精度满足模拟量输入, 输出信号±0.25%。

（3）I/O类型：

①、模拟量输入：4～20mA,最大输入阻抗为250Ω。

②、模拟量输出：4～20mA,具有驱动回路阻抗大于400Ω负载能力。

③、开关量输入：开关量输入回路在软件上采取消除接点抖动措施，在硬件上采取光电隔离措施，隔离电压≥2500V，并作好接地、屏蔽等抗干扰措施。

④、开关量输出：开关量输出模件具有电隔离输出, 隔离电压≥2500V，接点容量大于150W/1250VA，能直接启动中间继电器。

说明：对传感器，输入输出信号的屏蔽要求如下：

现场到变频器的信号线，应该与强电电缆分开布线，信号线必须采用屏蔽线，屏蔽线的一端（在变频器一端）可靠接地；传感器模拟信号线采用带屏蔽的绞线，屏蔽线的一端（在变频器一端）可靠接地。系统接地电阻小于4欧姆。

（4）系统能在电子噪声,射频干扰及振动的环境中连续运行。且不降低系统的性能，距电子柜1.2m处以外发出的工作频率470Hz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰,不影响系统正常工作。

（5）变频装置提供中文操作界面,具有参数设定、系统监控等功能。

（6）变频装置具有与机组DCS系统或其它控制系统的通讯接口，提供MODBUS通讯规约，并可反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。

（7）机柜和接线：

①、系统装置机柜的外壳防护等级, 为室内IP30。

②、采取机柜屏蔽接地，柜门边沿装密封导电胶条措施，以提高抗射频干扰（RFI）的能力。

③、机柜内的端子排布置在易于安装接线的地方，每个端子排和端子有清楚的标志，并与图纸和接线相符。

④、外部接口端子排在柜子两侧，为竖向排列并留有足够的电缆进出线空间。

⑤、机柜内预留充足空间，方便地接线，汇线和布线。

⑥、每块屏柜设有独立的机壳安全接地、电缆屏蔽接地端子。

⑦、柜内元器件的安装整齐美观，考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离，并充分考虑电缆的引接方便。

⑧、变频装置单元体采用光纤通讯,以提高通讯速率和抗干扰能力，强电信号和弱电信号分开布置,以避免干扰。

⑨、变频器对本体控制系统的就地控制柜无谐波影响。

⑩、冷却系统可靠，平均无故障时间大于变频装置本身，报警信号可远传到控制室。每一套冷却装置拆装方便，满足变频装置的安全可靠地运行。

⑪、机柜的设计为电缆由柜底引入、引出方式。

⑫、提供的设备参数或配置接线有变化时，及时书面通知，否则由此引起的一切后果将由投标方承担。

4.投标方应在投标书中提供对以下问题的说明

（1）当高压母线上电动机成组起动时,对变频器的影响。

（2）当高压母线上最大一台电动机起动时,对变频器的影响。

（3）变频装置的输出频率范围、恒转速调速范围、调速精度、最大瞬时启动力矩、间歇过载能力等重要指标。

（4）变频装置谐波指标，dv/dt值及共模电压。

（5）对变频器高压电源的扰动（如瞬时掉电等）情况下变频器的运行情况作出说明，并说明原理及最长能保证多长时间瞬时掉电对变频器无影响。

（6）高压变频调速系统的接地要求。

（7）变频器具备云平台功能，实现远程巡检、故障监测、运行数据查询等功能。

四.投标方技术参数响应

| 序号 | 名称 | 单位 | 投标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压 |  |  |  |
| 2 | 输入频率 |  |  |  |
| 3 | 输入功率因数 |  |  |  |
| 4 | 系统效率 |  |  |  |
| 5 | 输出频率 |  |  |  |
| 6 | 输出电压 |  |  |  |
| 7 | 过载能力 |  |  |  |
| 8 | 控制界面 |  |  |  |
| 9 | 频率设定 |  |  |  |
| 10 | 加/减速时间 |  |  |  |
| 11 | 控制特性 |  |  |  |
| 12 | 高/低压隔离方式 |  |  |  |
| 13 | 通讯 |  |  |  |
| 14 | 开关量输入 |  |  |  |
| 15 | 开关量输出 |  |  |  |
| 16 | 模拟量输入 |  |  |  |
| 17 | 模拟量输出 |  |  |  |
| 18 | 高速脉冲输入 |  |  |  |
| 19 | 高速脉冲输出 |  |  |  |
| 20 | 噪音水平 |  |  |  |
| 21 | 谐波 |  |  |  |
| 22 | 保护功能 |  |  |  |
| 23 | 防护等级 |  |  |  |
| 24 | 冷却方式 |  |  |  |
| 25 | 使用环境 |  |  |  |
| 26 | 周围温度 |  |  |  |
| 27 | 周围湿度 |  |  |  |
| 28 | 变压器材质 |  |  |  |
| 29 | 备注： |  |  |  |

五.技术资料

1.一般要求

（1）提供的资料使用中国法定单位制即国际单位制，语言为中文。

（2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整。

（3）对于其它没有列入合同技术资料清单，确是所必须的文件和资料，一经发现，应及时免费提供。

2.资料提交的基本要求

（1）配合设计的资料与图纸。

（2）施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于。

（3）提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

（4）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

（5）设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

（6）提供备品、备件总清单和易损零件。

（7）提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

①、检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

②、提供在设计、制造时所遵循的规范、标准。

③、设备和备品管理资料文件，设备和备品存放与保管技术要求。

④、系统配置、设备型号及主要技术数据表。

⑤、变频器整体尺寸、重量。

⑥、电源要求。

（8）合同生效后两周内，提供详细的资料一式两份，至少应提供下列资料：

①、系统设计和设备配置。

②、变压器技术规范。

③、变频器技术规范。

④、电源要求、接地要求、电控箱/柜数量、外形尺寸及布置要求。

⑤、变频器变压器运行维护及设计安装指导手册。

⑥、变频器运行维护及设计安装指导手册，使用操作手册，其他相关技术手册或说明书。

⑦、变压器温度数字表、调压器及控制器接线图及说明书；端子接线图；温控箱原理接线图及端子排图。

⑧、电气接线图及设备表。

⑨、电气设备有关特殊要求的说明。

⑩、变压器冷却系统控制、报警回路接线图。

、变频器控制回路原理接线图及设备表。

、变频器输入、输出接口清单及说明。

、电控箱/柜内部安装接线图及端子排出线图。

、现场安装指导手册、运行操作手册、检修维护手册、设备技术手册（或说明书）

、卖方认为应提供的其它图纸资料。

、随设备到货，以上资料提供最终版，每套2份。

六.其他说明及要求

1.包括其附属设备和相应的备品备件、专用工具等的工厂交货、伴随服务以及相关的运输等；但不仅限于技术数据表中所描述的相关项目，供货设备必须完整，能够满足合同设备的正确安装、正常安全可靠运行和性能保证。同时负责设备的指导安装、调试、验收等工作。

2.投标人及时提供图纸（签字盖章）并注明“镇康水泥建材有限公司高温风机变频器技改项目”字样给业主（肆份）图纸，及电子版一 份。

3.卖方提供完整的设备包括指导安装附件及电控元件，在现场安装中按验收供货清单安装，并能正常使用，若缺少任何零部件，卖方应免费提供给买方。

4.提供必需的随机备件。

5.提供各零部件材质及供货清单。

6.提供安装及使用说明书。

7.投标人有义务免费提供售后技术服务，派出人员的费用由供方负担。

8.投标人需承诺的关键部件寿命保证，格式如下：

关键部件寿命保证表

| 物料特性 |  |
| --- | --- |
| 部分/部件 | 目标时间 | 最大期限 |
| 整机 | 整机质保时间大于12个月 |  |

七.更换方案

结合高温风机运行实际情况，将现用高温风机变频器整体更换：

1.拆除现有动力电缆及控制电缆。

2.拆除现有变频器并移到室外。

3.新变频器安装到位，恢复接线。

4.参数调试，打点试机。

八.预期效果

1.减少故障停机次数，提高窑系统设备运行稳定性。

2.杜绝变压器、功率单元内部元器件老化导致爆炸或起火等安全隐患。

3.降低备件成本、维修费用。